## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Marzo 2018
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.8233 | 100 |  | 12.8376 | 100 |  | 35.494 | 100 |  | 0.17143 | 100 |  | 1.9763 | 100 |  | 0.36612 | 100 |  | 0.14972 | 100 |  | 0.31334 | 100 |  | 8.5491 | 100 |  | 14.3205 | 100 |  | 124.9659 | 100 |  | 990.2376 | 100 |  | 127.9204 | 100 |  | 988.1488 | 100 | 48 | 24 | 563.1
02 |  | 2.3332 | 100 |  | 11.9132 | 100 |  | 34.6077 | 100 |  | 0.13549 | 100 |  | 2.0268 | 100 |  | 0.37164 | 100 |  | 0.14711 | 100 |  | 0.38912 | 100 |  | 8.8081 | 100 |  | 14.4518 | 100 |  | 125.2137 | 100 |  | 976.331 | 100 |  | 125.6153 | 100 |  | 990.8029 | 100 | 48 | 24 | 539
03 |  | 2.3249 | 100 |  | 12.3496 | 100 |  | 27.5362 | 100 |  | 0.21589 | 100 |  | 2.0241 | 100 |  | 0.34852 | 100 |  | 0.14707 | 100 |  | 0.23528 | 100 |  | 8.5698 | 100 |  | 14.8355 | 100 |  | 125.0251 | 100 |  | 976.8592 | 100 |  | 126.3576 | 100 |  | 1011.3726 | 100 | 48 | 24 | 556.7
04 |  | 2.3953 | 100 |  | 13.0695 | 100 |  | 32.3271 | 100 |  | 0.17178 | 100 |  | 1.9455 | 100 |  | 0.37727 | 100 |  | 0.14823 | 100 |  | 0.19268 | 100 |  | 8.2739 | 100 |  | 14.8546 | 100 |  | 124.8416 | 100 |  | 981.5646 | 100 |  | 125.9656 | 100 |  | 1002.2399 | 100 | 48 | 24 | 550.4
05 |  | 2.4436 | 100 |  | 14.0711 | 100 |  | 32.929 | 100 |  | 0.082235 | 100 |  | 1.9823 | 100 |  | 0.35524 | 100 |  | 0.1382 | 100 |  | 0.19183 | 100 |  | 8.489 | 100 |  | 14.8624 | 100 |  | 124.6456 | 100 |  | 976.9418 | 100 |  | 122.517 | 100 |  | 1004.4611 | 100 | 48 | 24 | 570.9
06 |  | 2.3353 | 100 |  | 10.7331 | 100 |  | 33.3925 | 100 |  | 0.14643 | 100 |  | 1.9982 | 100 |  | 0.35801 | 100 |  | 0.15386 | 100 |  | 0.3471 | 100 |  | 8.449 | 100 |  | 14.8827 | 100 |  | 124.9092 | 100 |  | 971.0897 | 100 |  | 125.9048 | 100 |  | 1009.9852 | 100 | 48 | 24 | 568.9
07 |  | 1.907 | 100 |  | 10.5831 | 100 |  | 33.8327 | 100 |  | 0.15037 | 100 |  | 2.0741 | 100 |  | 0.34951 | 100 |  | 0.1486 | 100 |  | 0.14049 | 100 |  | 8.4904 | 100 |  | 14.8136 | 100 |  | 124.8567 | 100 |  | 977.174 | 100 |  | 122.4999 | 100 |  | 1003.9214 | 100 | 48 | 24 | 529
08 |  | 2.1605 | 100 |  | 11.4432 | 100 |  | 34.1028 | 100 |  | 0.070158 | 100 |  | 2.0033 | 100 |  | 0.3102 | 100 |  | 0.14048 | 100 |  | 0.15258 | 100 |  | 8.5097 | 100 |  | 14.3828 | 100 |  | 124.6671 | 100 |  | 986.5139 | 100 |  | 122.6553 | 100 |  | 1008.1912 | 100 | 48 | 24 | 538.9
09 |  | 2.3184 | 100 |  | 11.8972 | 100 |  | 32.86 | 100 |  | 0.063565 | 100 |  | 2.1923 | 100 |  | 0.37808 | 100 |  | 0.14928 | 100 |  | 0.24952 | 100 |  | 8.8186 | 100 |  | 13.9803 | 100 |  | 123.5962 | 100 |  | 992.5689 | 100 |  | 121.9819 | 100 |  | 1002.3251 | 100 | 48 | 24 | 529.9
10 |  | 1.4233 | 100 |  | 11.422 | 100 |  | 33.7992 | 100 |  | 0.19278 | 100 |  | 1.9589 | 100 |  | 0.35823 | 100 |  | 0.15796 | 100 |  | 0.143 | 100 |  | 8.3572 | 100 |  | 14.5992 | 100 |  | 123.427 | 100 |  | 992.0909 | 100 |  | 122.5415 | 100 |  | 1003.7678 | 100 | 48 | 24 | 532.6
11 |  | 2.203 | 100 |  | 13.6658 | 100 |  | 32.8579 | 100 |  | 0.30264 | 100 |  | 1.9643 | 100 |  | 0.40576 | 100 |  | 0.16723 | 100 |  | 0.25777 | 100 |  | 8.2046 | 100 |  | 15.1329 | 100 |  | 124.7086 | 100 |  | 983.5924 | 100 |  | 123.191 | 100 |  | 997.2031 | 100 | 48 | 24 | 587.4
12 |  | 2.4198 | 100 |  | 11.4574 | 100 |  | 33.4195 | 100 |  | 0.19621 | 100 |  | 1.9935 | 100 |  | 0.31982 | 100 |  | 0.15679 | 100 |  | 0.12894 | 100 |  | 8.5369 | 100 |  | 15.2085 | 100 |  | 124.9763 | 100 |  | 979.7469 | 100 |  | 122.4644 | 100 |  | 997.0849 | 100 | 48 | 24 | 546.5
13 |  | 2.5804 | 100 |  | 9.9622 | 100 |  | 31.9831 | 100 |  | 0.12671 | 100 |  | 1.9897 | 100 |  | 0.33502 | 100 |  | 0.16754 | 100 |  | 0.25898 | 100 |  | 8.5725 | 100 |  | 14.966 | 100 |  | 124.9494 | 100 |  | 983.9879 | 100 |  | 123.136 | 100 |  | 1013.6572 | 100 | 48 | 24 | 558.3
14 |  | 2.5478 | 100 |  | 11.9146 | 100 |  | 33.2192 | 100 |  | 0.10042 | 100 |  | 2.001 | 100 |  | 0.34277 | 100 |  | 0.15948 | 100 |  | 0.13009 | 100 |  | 8.6621 | 100 |  | 14.5789 | 100 |  | 124.9986 | 100 |  | 987.3258 | 100 |  | 124.9489 | 100 |  | 1018.2168 | 100 | 48 | 24 | 563.9
15 |  | 2.5741 | 100 |  | 16.4424 | 100 |  | 33.9173 | 100 |  | 0.18105 | 100 |  | 2.0385 | 100 |  | 0.35987 | 100 |  | 0.18273 | 100 |  | 0.33692 | 100 |  | 8.6451 | 100 |  | 14.956 | 100 |  | 125.2306 | 100 |  | 982.7557 | 100 |  | 128.6782 | 100 |  | 1014.6108 | 100 | 48 | 24 | 586.4
16 |  | 3.0718 | 100 |  | 11.8036 | 100 |  | 32.4095 | 100 |  | 0.21817 | 100 |  | 2.0239 | 100 |  | 0.36402 | 100 |  | 0.15684 | 100 |  | 0.19577 | 100 |  | 8.7114 | 100 |  | 14.893 | 100 |  | 125.0307 | 100 |  | 980.0803 | 100 |  | 125.957 | 100 |  | 1004.774 | 100 | 48 | 24 | 577.4
17 |  | 3.2265 | 100 |  | 10.5956 | 100 |  | 33.2521 | 100 |  | 0.13635 | 100 |  | 2.064 | 100 |  | 0.32861 | 100 |  | 0.14992 | 100 |  | 0.2784 | 100 |  | 8.9374 | 100 |  | 15.0218 | 100 |  | 124.8189 | 100 |  | 973.1602 | 100 |  | 122.9145 | 100 |  | 1003.6325 | 100 | 48 | 24 | 537.4
18 |  | 2.4997 | 100 |  | 9.2855 | 100 |  | 33.4315 | 100 |  | 0.063705 | 100 |  | 1.9931 | 100 |  | 0.32292 | 100 |  | 0.15417 | 100 |  | 0.075203 | 100 |  | 8.5506 | 100 |  | 15.1411 | 100 |  | 124.8671 | 100 |  | 973.4128 | 100 |  | 122.1857 | 100 |  | 1018.5607 | 100 | 48 | 24 | 574.7
19 |  | 2.3557 | 100 |  | 7.6602 | 100 |  | 32.8815 | 100 |  | 0.10101 | 100 |  | 2.0107 | 100 |  | 0.30162 | 100 |  | 0.1437 | 100 |  | 0.029535 | 100 |  | 8.6835 | 100 |  | 15.1096 | 100 |  | 125.3606 | 100 |  | 978.4646 | 100 |  | 124.3778 | 100 |  | 1023.0203 | 100 | 48 | 24 | 562.9
20 |  | 2.1052 | 100 |  | 10.1113 | 100 |  | 32.2229 | 100 |  | 0.048206 | 100 |  | 2.031 | 100 |  | 0.32889 | 100 |  | 0.14586 | 100 |  | 0.14811 | 100 |  | 8.8095 | 100 |  | 14.8001 | 100 |  | 124.5591 | 100 |  | 983.777 | 100 |  | 123.3658 | 100 |  | 1019.3282 | 100 | 48 | 24 | 557.1
21 |  | 2.3345 | 100 |  | 12.3728 | 100 |  | 32.821 | 100 |  | 0.20563 | 100 |  | 2.0329 | 100 |  | 0.3239 | 100 |  | 0.14677 | 100 |  | 0.27695 | 100 |  | 8.7401 | 100 |  | 14.5033 | 100 |  | 124.5624 | 100 |  | 994.6056 | 100 |  | 125.4459 | 100 |  | 1011.4718 | 100 | 48 | 24 | 565.7
22 |  | 2.2605 | 100 |  | 18.6413 | 100 |  | 34.2852 | 100 |  | 0.13327 | 100 |  | 2.0428 | 100 |  | 0.33445 | 100 |  | 0.14856 | 100 |  | 0.48123 | 100 |  | 8.8883 | 100 |  | 14.3668 | 100 |  | 125.7786 | 100 |  | 991.6842 | 100 |  | 127.0447 | 100 |  | 984.5049 | 100 | 48 | 24 | 571.4
23 |  | 2.3061 | 100 |  | 20.6048 | 100 |  | 29.366 | 100 |  | 0.049149 | 100 |  | 2.0482 | 100 |  | 0.4032 | 100 |  | 0.15156 | 100 |  | 0.2759 | 100 |  | 8.9255 | 100 |  | 14.3936 | 100 |  | 127.9954 | 100 |  | 980.8961 | 100 |  | 128.1529 | 100 |  | 980.9303 | 100 | 48 | 24 | 554.1
24 |  | 2.1813 | 100 |  | 20.8532 | 100 |  | 31.6932 | 100 |  | 0.082039 | 100 |  | 2.081 | 100 |  | 0.37857 | 100 |  | 0.16091 | 100 |  | 0.49366 | 100 |  | 9.1608 | 100 |  | 14.0419 | 100 |  | 125.8798 | 100 |  | 981.2383 | 100 |  | 127.8967 | 100 |  | 980.1782 | 100 | 48 | 24 | 554.5
25 |  | 1.2681 | 100 |  | 17.5076 | 100 |  | 34.8528 | 100 |  | 0.084695 | 100 |  | 2.0841 | 100 |  | 0.40298 | 100 |  | 0.14513 | 100 |  | 0.34006 | 100 |  | 9.2176 | 100 |  | 14.0082 | 100 |  | 124.5048 | 100 |  | 985.0092 | 100 |  | 121.5167 | 100 |  | 988.4936 | 100 | 48 | 24 | 482.3
26 |  | 2.3269 | 100 |  | 17.3032 | 100 |  | 35.8272 | 100 |  | 0.090554 | 100 |  | 2.0898 | 100 |  | 0.40952 | 100 |  | 0.16007 | 100 |  | 0.26088 | 100 |  | 8.9695 | 100 |  | 14.0843 | 100 |  | 124.9888 | 100 |  | 987.3583 | 100 |  | 124.3439 | 100 |  | 1000.8578 | 100 | 48 | 24 | 544.3
27 |  | 1.9143 | 100 |  | 13.4265 | 100 |  | 31.7657 | 100 |  | 0.073437 | 100 |  | 2.0963 | 100 |  | 0.4119 | 100 |  | 0.14305 | 100 |  | 0.16969 | 100 |  | 9.23 | 100 |  | 13.6629 | 100 |  | 124.9388 | 100 |  | 989.5273 | 100 |  | 122.4839 | 100 |  | 1021.1661 | 100 | 48 | 24 | 507.8
28 |  | 2.2513 | 100 |  | 14.0875 | 100 |  | 28.593 | 100 |  | 0.0905 | 100 |  | 2.0684 | 100 |  | 0.38163 | 100 |  | 0.15104 | 100 |  | 0.16575 | 100 |  | 9.0923 | 100 |  | 14.126 | 100 |  | 125.0262 | 100 |  | 987.7913 | 100 |  | 124.1868 | 100 |  | 1020.9331 | 100 | 48 | 24 | 526
29 |  | 2.2274 | 100 |  | 17.1851 | 100 |  | 32.9332 | 100 |  | 0.023635 | 100 |  | 2.1038 | 100 |  | 0.40608 | 100 |  | 0.1632 | 100 |  | 0.33358 | 100 |  | 9.3911 | 100 |  | 13.8898 | 100 |  | 124.8884 | 100 |  | 984.0519 | 100 |  | 124.8268 | 100 |  | 1016.135 | 100 | 48 | 24 | 506.2
30 |  | 2.2165 | 100 |  | 17.6214 | 100 |  | 34.2562 | 100 |  | 0.059117 | 100 |  | 2.0798 | 100 |  | 0.389 | 100 |  | 0.15628 | 100 |  | 0.24155 | 100 |  | 9.1859 | 100 |  | 14.3626 | 100 |  | 125.3138 | 100 |  | 982.2458 | 100 |  | 123.9759 | 100 |  | 990.2561 | 100 | 48 | 24 | 528.3
31 |  | 1.6344 | 100 |  | 15.476 | 100 |  | 33.9933 | 100 |  | 0.084907 | 100 |  | 2.0852 | 100 |  | 0.39036 | 100 |  | 0.16576 | 100 |  | 0.21758 | 100 |  | 9.0486 | 100 |  | 14.3234 | 100 |  | 124.0402 | 100 |  | 974.7439 | 100 |  | 120.0613 | 100 |  | 1005.3235 | 100 | 48 | 24 | 511
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.2894 | 100 |  | 13.4935 | 100 |  | 32.931 | 100 |  | 0.12424 | 100 |  | 2.0356 | 100 |  | 0.36173 | 100 |  | 0.15346 | 100 |  | 0.24037 | 100 |  | 8.7574 | 100 |  | 14.5663 | 100 |  | 124.9537 | 100 |  | 982.8009 | 100 |  | 124.3585 | 100 |  | 1004.3727 | 100 | 1488 | 744 | 16983
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/04/2018 01:41:25
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Marzo 2018
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.4761 | 100 |  | 11.9747 | 100 |  | 29.7305 | 100 |  | 0.16475 | 100 |  | 2.8329 | 100 |  | 0.043882 | 100 |  | 0.025792 | 100 |  | 0.37438 | 100 |  | 8.4585 | 100 |  | 14.9804 | 100 |  | 123.0681 | 100 |  | 988.6003 | 100 |  | 129.3015 | 100 |  | 1067.4015 | 100 | 48 | 24 | 549.6
02 |  | 2.4851 | 100 |  | 8.8388 | 100 |  | 31.2503 | 100 |  | 0.13547 | 100 |  | 3.0098 | 100 |  | 0.18372 | 100 |  | 0.023677 | 100 |  | 0.38016 | 100 |  | 9.365 | 100 |  | 13.8527 | 100 |  | 122.5365 | 100 |  | 974.639 | 100 |  | 126.1229 | 100 |  | 1079.3127 | 100 | 48 | 24 | 494
03 |  | 2.5215 | 100 |  | 16.6265 | 100 |  | 32.0548 | 100 |  | 0.22411 | 100 |  | 2.7894 | 100 |  | 0.11358 | 100 |  | 0.024368 | 100 |  | 0.79017 | 100 |  | 8.1989 | 100 |  | 15.8288 | 100 |  | 123.9099 | 100 |  | 975.1499 | 100 |  | 129.0254 | 100 |  | 1070.5381 | 100 | 48 | 24 | 568.9
04 |  | 2.5406 | 100 |  | 15.5351 | 100 |  | 30.6081 | 100 |  | 0.1741 | 100 |  | 2.7667 | 100 |  | 0.080124 | 100 |  | 0.024938 | 100 |  | 0.58093 | 100 |  | 8.1621 | 100 |  | 15.3581 | 100 |  | 123.4462 | 100 |  | 979.968 | 100 |  | 131.1612 | 100 |  | 1071.7477 | 100 | 48 | 24 | 571.2
05 |  | 2.5432 | 100 |  | 10.5421 | 100 |  | 32.5742 | 100 |  | 0.15842 | 100 |  | 2.8026 | 100 |  | 0.080909 | 100 |  | 0.024508 | 100 |  | 0.42517 | 100 |  | 8.3211 | 100 |  | 15.3556 | 100 |  | 124.248 | 100 |  | 975.3632 | 100 |  | 130.8711 | 100 |  | 1091.5445 | 100 | 48 | 24 | 558.7
06 |  | 2.4951 | 100 |  | 8.9915 | 100 |  | 32.4709 | 100 |  | 0.10848 | 100 |  | 2.8192 | 100 |  | 0.12206 | 100 |  | 0.025065 | 100 |  | 0.38073 | 100 |  | 8.4219 | 100 |  | 15.1741 | 100 |  | 123.6457 | 100 |  | 969.5227 | 100 |  | 129.7085 | 100 |  | 1098.8874 | 100 | 48 | 24 | 557.2
07 |  | 2.499 | 100 |  | 11.6266 | 100 |  | 31.7315 | 100 |  | 0.17769 | 100 |  | 2.8115 | 100 |  | 0.11046 | 100 |  | 0.026031 | 100 |  | 0.38357 | 100 |  | 8.1966 | 100 |  | 15.8512 | 100 |  | 124.4746 | 100 |  | 975.5945 | 100 |  | 130.1138 | 100 |  | 1088.9792 | 100 | 48 | 24 | 576.2
08 |  | 2.4946 | 100 |  | 10.6193 | 100 |  | 31.3771 | 100 |  | 0.067253 | 100 |  | 2.7815 | 100 |  | 0.078835 | 100 |  | 0.02466 | 100 |  | 0.2724 | 100 |  | 8.2012 | 100 |  | 15.4799 | 100 |  | 124.6465 | 100 |  | 985.036 | 100 |  | 130.9026 | 100 |  | 1090.375 | 100 | 48 | 24 | 561.1
09 |  | 2.5511 | 100 |  | 9.6094 | 100 |  | 33.1006 | 100 |  | 0.12406 | 100 |  | 2.7958 | 100 |  | 0.056327 | 100 |  | 0.023991 | 100 |  | 0.21611 | 100 |  | 8.2014 | 100 |  | 15.4169 | 100 |  | 124.1312 | 100 |  | 991.2129 | 100 |  | 130.7854 | 100 |  | 1107.2824 | 100 | 48 | 24 | 569.6
10 |  | 2.604 | 100 |  | 15.3221 | 100 |  | 31.4894 | 100 |  | 0.10391 | 100 |  | 2.851 | 100 |  | 0.033109 | 100 |  | 0.023337 | 100 |  | 0.39789 | 100 |  | 8.4232 | 100 |  | 15.272 | 100 |  | 122.8703 | 100 |  | 990.736 | 100 |  | 127.852 | 100 |  | 1085.3526 | 100 | 48 | 24 | 538.7
11 |  | 2.547 | 100 |  | 11.2385 | 100 |  | 31.4752 | 100 |  | 0.18045 | 100 |  | 2.7935 | 100 |  | 0.11325 | 100 |  | 0.041031 | 100 |  | 0.46125 | 100 |  | 8.2368 | 100 |  | 15.7089 | 100 |  | 124.0104 | 100 |  | 982.1983 | 100 |  | 129.9466 | 100 |  | 1103.0951 | 100 | 48 | 24 | 572.3
12 |  | 2.4803 | 100 |  | 7.7265 | 100 |  | 32.7317 | 100 |  | 0.13897 | 100 |  | 2.7904 | 100 |  | 0.046078 | 100 |  | 0.027549 | 100 |  | 0.51921 | 100 |  | 8.2211 | 100 |  | 15.7619 | 100 |  | 124.5249 | 100 |  | 978.2755 | 100 |  | 129.3474 | 100 |  | 1119.8889 | 100 | 48 | 24 | 574.5
13 |  | 2.4615 | 100 |  | 8.4409 | 100 |  | 31.3386 | 100 |  | 0.21404 | 100 |  | 2.8052 | 100 |  | 0.094338 | 100 |  | 0.027774 | 100 |  | 0.40017 | 100 |  | 8.2864 | 100 |  | 15.8706 | 100 |  | 124.4899 | 100 |  | 982.6098 | 100 |  | 129.0829 | 100 |  | 1107.1665 | 100 | 48 | 24 | 573.6
14 |  | 2.429 | 100 |  | 10.2829 | 100 |  | 32.0219 | 100 |  | 0.13695 | 100 |  | 2.8162 | 100 |  | 0.055606 | 100 |  | 0.026211 | 100 |  | 0.34064 | 100 |  | 8.1702 | 100 |  | 15.7428 | 100 |  | 124.3171 | 100 |  | 986.0328 | 100 |  | 129.3302 | 100 |  | 1102.3852 | 100 | 48 | 24 | 566.7
15 |  | 2.3913 | 100 |  | 12.1888 | 100 |  | 31.9195 | 100 |  | 0.070677 | 100 |  | 2.7796 | 100 |  | 0.042709 | 100 |  | 0.024288 | 100 |  | 0.38161 | 100 |  | 8.0973 | 100 |  | 15.4733 | 100 |  | 121.9396 | 100 |  | 981.4298 | 100 |  | 127.2135 | 100 |  | 1111.8334 | 100 | 48 | 24 | 563.7
16 |  | 2.3737 | 100 |  | 15.3465 | 100 |  | 32.0349 | 100 |  | 0.2764 | 100 |  | 2.8283 | 100 |  | 0.1006 | 100 |  | 0.029877 | 100 |  | 0.40279 | 100 |  | 8.1744 | 100 |  | 15.4434 | 100 |  | 124.0816 | 100 |  | 978.6758 | 100 |  | 131.3768 | 100 |  | 1095.5589 | 100 | 48 | 24 | 568.4
17 |  | 2.4508 | 100 |  | 14.7223 | 100 |  | 33.0737 | 100 |  | 0.32596 | 100 |  | 2.8073 | 100 |  | 0.23578 | 100 |  | 0.023466 | 100 |  | 0.51958 | 100 |  | 8.2161 | 100 |  | 16.1211 | 100 |  | 122.556 | 100 |  | 971.6744 | 100 |  | 123.3098 | 100 |  | 1086.3453 | 100 | 48 | 24 | 567.5
18 |  | 2.2962 | 100 |  | 12.1091 | 100 |  | 33.2399 | 100 |  | 0.15397 | 100 |  | 2.7804 | 100 |  | 0.23604 | 100 |  | 0.025996 | 100 |  | 0.51897 | 100 |  | 8.1341 | 100 |  | 15.9952 | 100 |  | 123.9452 | 100 |  | 971.8941 | 100 |  | 127.1481 | 100 |  | 1101.3429 | 100 | 48 | 24 | 587.6
19 |  | 2.5287 | 100 |  | 10.3191 | 100 |  | 32.1611 | 100 |  | 0.14585 | 100 |  | 2.8538 | 100 |  | 0.18642 | 100 |  | 0.024555 | 100 |  | 0.44879 | 100 |  | 8.4709 | 100 |  | 15.7817 | 100 |  | 124.0059 | 100 |  | 976.9196 | 100 |  | 126.9985 | 100 |  | 1097.2826 | 100 | 48 | 24 | 566.5
20 |  | 2.5449 | 100 |  | 9.8103 | 100 |  | 33.8976 | 100 |  | 0.078827 | 100 |  | 2.8633 | 100 |  | 0.54644 | 100 |  | 0.025162 | 100 |  | 0.51992 | 100 |  | 8.4877 | 100 |  | 15.598 | 100 |  | 123.9765 | 100 |  | 982.2671 | 100 |  | 127.62 | 100 |  | 1089.6143 | 100 | 48 | 24 | 569.5
21 |  | 2.5287 | 100 |  | 11.0456 | 100 |  | 33.3152 | 100 |  | 0.11204 | 100 |  | 2.8315 | 100 |  | 0.21459 | 100 |  | 0.026695 | 100 |  | 0.61087 | 100 |  | 8.3288 | 100 |  | 15.5066 | 100 |  | 124.3372 | 100 |  | 993.1614 | 100 |  | 131.5096 | 100 |  | 1085.0628 | 100 | 48 | 24 | 579.3
22 |  | 2.4495 | 100 |  | 12.2981 | 100 |  | 39.1984 | 100 |  | 0.23687 | 100 |  | 2.768 | 100 |  | 0.18445 | 100 |  | 0.028003 | 100 |  | 0.47481 | 100 |  | 8.1262 | 100 |  | 15.4669 | 100 |  | 124.1294 | 100 |  | 990.2666 | 100 |  | 131.2627 | 100 |  | 1082.9656 | 100 | 48 | 24 | 584.8
23 |  | 2.5175 | 100 |  | 11.0748 | 100 |  | 32.0422 | 100 |  | 0.25811 | 100 |  | 2.8042 | 100 |  | 0.29897 | 100 |  | 0.030789 | 100 |  | 0.55773 | 100 |  | 8.3157 | 100 |  | 15.0992 | 100 |  | 125.0152 | 100 |  | 979.4303 | 100 |  | 131.5626 | 100 |  | 1086.277 | 100 | 48 | 24 | 567.1
24 |  | 2.495 | 100 |  | 10.5191 | 100 |  | 30.3459 | 100 |  | 0.1097 | 100 |  | 2.7877 | 100 |  | 0.22329 | 100 |  | 0.028069 | 100 |  | 0.60105 | 100 |  | 8.1937 | 100 |  | 15.7525 | 100 |  | 124.8742 | 100 |  | 979.7757 | 100 |  | 130.8651 | 100 |  | 1098.2358 | 100 | 48 | 24 | 589.3
25 |  | 2.462 | 100 |  | 9.2224 | 100 |  | 33.5914 | 100 |  | 0.13614 | 100 |  | 2.805 | 100 |  | 0.24895 | 100 |  | 0.023843 | 100 |  | 0.55204 | 100 |  | 8.288 | 100 |  | 15.6894 | 100 |  | 124.8927 | 100 |  | 983.5812 | 100 |  | 129.2642 | 100 |  | 1064.5123 | 100 | 48 | 24 | 560.7
26 |  | 2.6778 | 100 |  | 10.1897 | 100 |  | 35.7817 | 100 |  | 0.13255 | 100 |  | 2.8729 | 100 |  | 0.31504 | 100 |  | 0.026155 | 100 |  | 0.49288 | 100 |  | 8.5812 | 100 |  | 14.6713 | 100 |  | 122.0856 | 100 |  | 986.0709 | 100 |  | 125.8541 | 100 |  | 1056.7583 | 100 | 48 | 24 | 528.5
27 |  | 2.5622 | 100 |  | 10.8416 | 100 |  | 30.373 | 100 |  | 0.11868 | 100 |  | 2.954 | 100 |  | 0.35855 | 100 |  | 0.025155 | 100 |  | 0.55636 | 100 |  | 8.7692 | 100 |  | 14.645 | 100 |  | 120.2753 | 100 |  | 988.3144 | 100 |  | 125.1281 | 100 |  | 1077.142 | 100 | 48 | 24 | 526.1
28 |  | 2.5309 | 100 |  | 9.4658 | 100 |  | 32.3162 | 100 |  | 0.22391 | 100 |  | 2.9067 | 100 |  | 0.25838 | 100 |  | 0.027818 | 100 |  | 0.35555 | 100 |  | 8.7366 | 100 |  | 15.3139 | 100 |  | 121.6164 | 100 |  | 986.5109 | 100 |  | 127.4779 | 100 |  | 1080.6907 | 100 | 48 | 24 | 524.8
29 |  | 2.5115 | 100 |  | 11.9344 | 100 |  | 32.9316 | 100 |  | 0.18529 | 100 |  | 2.7853 | 100 |  | 0.23042 | 100 |  | 0.030801 | 100 |  | 0.562 | 100 |  | 8.2199 | 100 |  | 15.5502 | 100 |  | 124.8995 | 100 |  | 982.7282 | 100 |  | 131.58 | 100 |  | 1085.6174 | 100 | 48 | 24 | 590
30 |  | 2.5378 | 100 |  | 8.0503 | 100 |  | 32.1606 | 100 |  | 0.11706 | 100 |  | 2.8188 | 100 |  | 0.20318 | 100 |  | 0.029393 | 100 |  | 0.25702 | 100 |  | 8.4058 | 100 |  | 15.4082 | 100 |  | 124.6161 | 100 |  | 980.9602 | 100 |  | 129.2508 | 100 |  | 1098.5574 | 100 | 48 | 24 | 559.7
31 |  | 2.4644 | 100 |  | 10.9995 | 100 |  | 32.6838 | 100 |  | 0.36578 | 100 |  | 2.8307 | 100 |  | 0.21287 | 100 |  | 0.033667 | 100 |  | 0.36609 | 100 |  | 8.2441 | 100 |  | 15.7789 | 100 |  | 124.917 | 100 |  | 973.368 | 100 |  | 130.6946 | 100 |  | 1082.4775 | 100 | 48 | 24 | 595
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.4984 | 100 |  | 11.2101 | 100 |  | 32.42 | 100 |  | 0.16634 | 100 |  | 2.824 | 100 |  | 0.17126 | 100 |  | 0.02686 | 100 |  | 0.45487 | 100 |  | 8.3437 | 100 |  | 15.45 | 100 |  | 123.7575 | 100 |  | 981.3538 | 100 |  | 129.0861 | 100 |  | 1089.1687 | 100 | 1488 | 744 | 17460.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/04/2018 01:43:21
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Marzo 2018
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.4667 | 100 |  | 12.6133 | 100 |  | 31.379 | 100 |  | 0.14984 | 100 |  | 1.5534 | 100 |  | 0.27577 | 100 |  | 0.09004 | 100 |  | 0.81366 | 100 |  | 8.0458 | 100 |  | 16.6789 | 100 |  | 125.0019 | 100 |  | 993.1685 | 100 |  | 113.5691 | 100 |  | 1084.0179 | 100 | 48 | 24 | 551.3
02 |  | 2.4849 | 100 |  | 12.3857 | 100 |  | 32.2679 | 100 |  | 0.12633 | 100 |  | 1.5304 | 100 |  | 0.27422 | 100 |  | 0.088816 | 100 |  | 0.75883 | 100 |  | 7.7821 | 100 |  | 17.1853 | 100 |  | 125.0163 | 100 |  | 979.1518 | 100 |  | 112.808 | 100 |  | 1090.8963 | 100 | 48 | 24 | 559.9
03 |  | 2.4174 | 100 |  | 13.8557 | 100 |  | 30.8191 | 100 |  | 0.1062 | 100 |  | 1.552 | 100 |  | 0.2541 | 100 |  | 0.096038 | 100 |  | 0.91157 | 100 |  | 7.8964 | 100 |  | 17.7255 | 100 |  | 125.078 | 100 |  | 979.3943 | 100 |  | 114.4389 | 100 |  | 1086.3675 | 100 | 48 | 24 | 576.2
04 |  | 2.5077 | 100 |  | 11.3486 | 100 |  | 29.6199 | 100 |  | 0.091441 | 100 |  | 1.5371 | 100 |  | 0.28676 | 100 |  | 0.095911 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 7.8067 | 100 |  | 17.4047 | 100 |  | 124.9972 | 100 |  | 983.9173 | 100 |  | 114.3689 | 100 |  | 1101.1295 | 100 | 48 | 24 | 564
05 |  | 2.4403 | 100 |  | 10.0717 | 100 |  | 33.2431 | 100 |  | 0.11318 | 100 |  | 1.5368 | 100 |  | 0.2295 | 100 |  | 0.087237 | 100 |  | 0.71099 | 100 |  | 7.8413 | 100 |  | 17.1035 | 100 |  | 125.0111 | 100 |  | 979.0216 | 100 |  | 112.5639 | 100 |  | 1109.7968 | 100 | 48 | 24 | 568.9
06 |  | 2.4497 | 100 |  | 12.5469 | 100 |  | 32.265 | 100 |  | 0.14462 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.51243 | 100 |  | 0.089523 | 100 |  | 0.71859 | 100 |  | 7.8098 | 100 |  | 17.2717 | 100 |  | 124.9757 | 100 |  | 972.8523 | 100 |  | 111.0323 | 100 |  | 1105.7828 | 100 | 48 | 24 | 554.8
07 |  | 2.4282 | 100 |  | 13.2007 | 100 |  | 31.7204 | 100 |  | 0.11037 | 100 |  | 1.5888 | 100 |  | 0.24867 | 100 |  | 0.091928 | 100 |  | 0.75955 | 100 |  | 7.929 | 100 |  | 17.548 | 100 |  | 125.0334 | 100 |  | 978.6592 | 100 |  | 111.9871 | 100 |  | 1082.321 | 100 | 48 | 24 | 542.5
08 |  | 2.4066 | 100 |  | 11.1926 | 100 |  | 29.987 | 100 |  | 0.16288 | 100 |  | 1.5664 | 100 |  | 0.21314 | 100 |  | 0.089293 | 100 |  | 0.6617 | 100 |  | 7.8603 | 100 |  | 17.5717 | 100 |  | 125.0939 | 100 |  | 987.8931 | 100 |  | 112.3372 | 100 |  | 1092.5874 | 100 | 48 | 24 | 562.4
09 |  | 2.4185 | 100 |  | 12.413 | 100 |  | 30.3727 | 100 |  | 0.16967 | 100 |  | 1.5557 | 100 |  | 0.20386 | 100 |  | 0.085064 | 100 |  | 0.70383 | 100 |  | 7.7522 | 100 |  | 17.6332 | 100 |  | 125.0196 | 100 |  | 993.429 | 100 |  | 111.1288 | 100 |  | 1103.7325 | 100 | 48 | 24 | 552.2
10 |  | 2.5024 | 100 |  | 12.4659 | 100 |  | 32.0902 | 100 |  | 0.18104 | 100 |  | 1.5997 | 100 |  | 0.23017 | 100 |  | 0.088498 | 100 |  | 0.65475 | 100 |  | 7.7692 | 100 |  | 17.8654 | 100 |  | 125.0278 | 100 |  | 993.0826 | 100 |  | 114.6967 | 100 |  | 1095.7668 | 100 | 48 | 24 | 577.6
11 |  | 2.4446 | 100 |  | 13.367 | 100 |  | 30.4901 | 100 |  | 0.22013 | 100 |  | 1.5623 | 100 |  | 0.33014 | 100 |  | 0.088686 | 100 |  | 0.62049 | 100 |  | 7.8715 | 100 |  | 17.6024 | 100 |  | 125.0001 | 100 |  | 984.8949 | 100 |  | 116.6106 | 100 |  | 1095.8459 | 100 | 48 | 24 | 554.4
12 |  | 2.3258 | 100 |  | 12.2124 | 100 |  | 32.3433 | 100 |  | 0.24435 | 100 |  | 1.5652 | 100 |  | 0.19792 | 100 |  | 0.087036 | 100 |  | 0.67986 | 100 |  | 7.7768 | 100 |  | 18.1299 | 100 |  | 125.0018 | 100 |  | 980.96 | 100 |  | 110.9559 | 100 |  | 1102.6686 | 100 | 48 | 24 | 566.2
13 |  | 2.2887 | 100 |  | 12.088 | 100 |  | 31.5286 | 100 |  | 0.17323 | 100 |  | 1.5824 | 100 |  | 0.16213 | 100 |  | 0.088563 | 100 |  | 0.64686 | 100 |  | 7.8719 | 100 |  | 18.1872 | 100 |  | 125.0197 | 100 |  | 984.8776 | 100 |  | 112.1345 | 100 |  | 1096.6001 | 100 | 48 | 24 | 583
14 |  | 2.3216 | 100 |  | 13.3341 | 100 |  | 32.769 | 100 |  | 0.2155 | 100 |  | 1.5977 | 100 |  | 0.14103 | 100 |  | 0.083405 | 100 |  | 0.54788 | 100 |  | 7.8746 | 100 |  | 17.6434 | 100 |  | 124.9775 | 100 |  | 988.1643 | 100 |  | 113.3823 | 100 |  | 1091.151 | 100 | 48 | 24 | 572.1
15 |  | 2.3028 | 100 |  | 12.92 | 100 |  | 31.4701 | 100 |  | 0.1509 | 100 |  | 1.6579 | 100 |  | 0.15238 | 100 |  | 0.091345 | 100 |  | 0.55555 | 100 |  | 7.9783 | 100 |  | 17.6107 | 100 |  | 125.0553 | 100 |  | 983.858 | 100 |  | 114.3881 | 100 |  | 1093.4916 | 100 | 48 | 24 | 564.1
16 |  | 2.3185 | 100 |  | 14.6793 | 100 |  | 30.2508 | 100 |  | 0.12582 | 100 |  | 1.6576 | 100 |  | 0.15615 | 100 |  | 0.086419 | 100 |  | 0.65032 | 100 |  | 7.9124 | 100 |  | 17.3787 | 100 |  | 124.9914 | 100 |  | 981.3191 | 100 |  | 112.8983 | 100 |  | 1079.4081 | 100 | 48 | 24 | 561.5
17 |  | 2.3165 | 100 |  | 13.8153 | 100 |  | 31.1744 | 100 |  | 0.19897 | 100 |  | 1.6264 | 100 |  | 0.16687 | 100 |  | 0.095685 | 100 |  | 0.74296 | 100 |  | 8.199 | 100 |  | 18.0948 | 100 |  | 125.0553 | 100 |  | 974.2834 | 100 |  | 111.8784 | 100 |  | 1066.066 | 100 | 48 | 24 | 578.7
18 |  | 2.3378 | 100 |  | 14.2085 | 100 |  | 30.4721 | 100 |  | 0.2833 | 100 |  | 1.5968 | 100 |  | 0.18988 | 100 |  | 0.09773 | 100 |  | 0.68978 | 100 |  | 7.9147 | 100 |  | 18.0691 | 100 |  | 124.9945 | 100 |  | 974.8051 | 100 |  | 113.1647 | 100 |  | 1088.8296 | 100 | 48 | 24 | 584.3
19 |  | 2.404 | 100 |  | 14.5163 | 100 |  | 32.7974 | 100 |  | 0.086999 | 100 |  | 1.6075 | 100 |  | 0.19196 | 100 |  | 0.095509 | 100 |  | 0.79863 | 100 |  | 8.2367 | 100 |  | 17.7491 | 100 |  | 125.0887 | 100 |  | 980.2803 | 100 |  | 113.6504 | 100 |  | 1071.8659 | 100 | 48 | 24 | 562.8
20 |  | 2.5045 | 100 |  | 15.3834 | 100 |  | 31.6036 | 100 |  | 0.13198 | 100 |  | 1.5793 | 100 |  | 0.25815 | 100 |  | 0.089155 | 100 |  | 0.8012 | 100 |  | 7.9931 | 100 |  | 17.6229 | 100 |  | 125.0062 | 100 |  | 985.369 | 100 |  | 113.3203 | 100 |  | 1079.2384 | 100 | 48 | 24 | 557.6
21 |  | 2.2363 | 100 |  | 14.8993 | 100 |  | 34.5496 | 100 |  | 0.26168 | 100 |  | 1.5794 | 100 |  | 0.22843 | 100 |  | 0.096006 | 100 |  | 0.68772 | 100 |  | 8.1495 | 100 |  | 17.4171 | 100 |  | 125.0168 | 100 |  | 996.2331 | 100 |  | 115.9045 | 100 |  | 1081.0878 | 100 | 48 | 24 | 566.2
22 |  | 1.9911 | 100 |  | 13.4982 | 100 |  | 30.1432 | 100 |  | 0.17114 | 100 |  | 1.6736 | 100 |  | 0.19884 | 100 |  | 0.096616 | 100 |  | 0.91422 | 100 |  | 8.7462 | 100 |  | 16.0821 | 100 |  | 124.9417 | 100 |  | 998.9358 | 100 |  | 115.9189 | 100 |  | 1077.3057 | 100 | 23 | 10 | 210.2
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2.3282 | 100 |  | 10.088 | 100 |  | 34.8938 | 100 |  | 0.14105 | 100 |  | 1.6709 | 100 |  | 0.32652 | 100 |  | 0.14145 | 100 |  | 0.81614 | 100 |  | 8.271 | 100 |  | 16.6424 | 100 |  | 124.8668 | 100 |  | 982.9696 | 100 |  | 114.3561 | 100 |  | 1077.0488 | 100 | 32 | 16 | 407.4
25 |  | 2.3769 | 100 |  | 11.4622 | 100 |  | 30.4511 | 100 |  | 0.14342 | 100 |  | 1.5585 | 100 |  | 0.25867 | 100 |  | 0.10693 | 100 |  | 0.70759 | 100 |  | 7.8402 | 100 |  | 17.9922 | 100 |  | 125.0196 | 100 |  | 986.1255 | 100 |  | 114.6243 | 100 |  | 1083.1942 | 100 | 48 | 24 | 563.1
26 |  | 2.4431 | 100 |  | 10.7267 | 100 |  | 31.6822 | 100 |  | 0.21969 | 100 |  | 1.5436 | 100 |  | 0.26229 | 100 |  | 0.09812 | 100 |  | 0.57577 | 100 |  | 7.9062 | 100 |  | 17.09 | 100 |  | 125.0014 | 100 |  | 988.4738 | 100 |  | 115.8741 | 100 |  | 1100.573 | 100 | 48 | 24 | 553.3
27 |  | 2.3913 | 100 |  | 11.4583 | 100 |  | 31.8029 | 100 |  | 0.16048 | 100 |  | 1.5469 | 100 |  | 0.20114 | 100 |  | 0.093423 | 100 |  | 0.55636 | 100 |  | 7.8513 | 100 |  | 17.2307 | 100 |  | 124.9997 | 100 |  | 990.2561 | 100 |  | 115.9668 | 100 |  | 1096.5651 | 100 | 48 | 24 | 579.3
28 |  | 2.3893 | 100 |  | 13.1469 | 100 |  | 30.056 | 100 |  | 0.27885 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 0.19079 | 100 |  | 0.095223 | 100 |  | 0.70666 | 100 |  | 8.0103 | 100 |  | 17.4887 | 100 |  | 124.9981 | 100 |  | 988.5595 | 100 |  | 114.5003 | 100 |  | 1087.0713 | 100 | 48 | 24 | 556.2
29 |  | 2.4199 | 100 |  | 12.1731 | 100 |  | 31.8942 | 100 |  | 0.2361 | 100 |  | 1.5809 | 100 |  | 0.19603 | 100 |  | 0.094326 | 100 |  | 0.55957 | 100 |  | 8.1261 | 100 |  | 17.2736 | 100 |  | 124.996 | 100 |  | 984.7464 | 100 |  | 114.1225 | 100 |  | 1094.3069 | 100 | 48 | 24 | 556.7
30 |  | 2.4461 | 100 |  | 11.3746 | 100 |  | 30.0281 | 100 |  | 0.22295 | 100 |  | 1.5619 | 100 |  | 0.18297 | 100 |  | 0.095946 | 100 |  | 0.57664 | 100 |  | 8.0057 | 100 |  | 17.3502 | 100 |  | 124.9933 | 100 |  | 982.7848 | 100 |  | 113.5254 | 100 |  | 1094.878 | 100 | 48 | 24 | 548.9
31 |  | 2.44 | 100 |  | 11.6083 | 100 |  | 30.4653 | 100 |  | 0.30863 | 100 |  | 1.5518 | 100 |  | 0.1799 | 100 |  | 0.10065 | 100 |  | 0.64097 | 100 |  | 7.8359 | 100 |  | 17.4411 | 100 |  | 124.9965 | 100 |  | 975.4481 | 100 |  | 112.7285 | 100 |  | 1100.5862 | 100 | 48 | 24 | 596
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3927 | 100 |  | 12.6488 | 100 |  | 31.4727 | 100 |  | 0.17823 | 100 |  | 1.5791 | 100 |  | 0.22948 | 100 |  | 0.093568 | 100 |  | 0.69449 | 100 |  | 7.9446 | 100 |  | 17.5037 | 100 |  | 125.012 | 100 |  | 984.2223 | 100 |  | 113.5786 | 100 |  | 1090.7243 | 100 | 1399 | 698 | 16431.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/04/2018 01:45:17
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Marzo 2018
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1664
02 | 1592.9
03 | 1701.8
04 | 1685.6
05 | 1698.5
06 | 1680.9
07 | 1647.7
08 | 1662.4
09 | 1651.7
10 | 1648.9
11 | 1714.1
12 | 1687.2
13 | 1714.9
14 | 1702.7
15 | 1714.2
16 | 1707.3
17 | 1683.6
18 | 1746.6
19 | 1692.2
20 | 1684.2
21 | 1711.2
22 | 1366.4
23 | 1121.2
24 | 1551.2
25 | 1606.1
26 | 1626.1
27 | 1613.2
28 | 1607
29 | 1652.9
30 | 1636.9
31 | 1702
Media Mese: | 1641.1484