## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Luglio 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.2459 | 100 |  | 7.2426 | 100 |  | 34.7155 | 100 |  | 0.643 | 100 |  | 1.3568 | 100 |  | 0.26466 | 100 |  | 0.12999 | 100 |  | 0.053988 | 100 |  | 9.5309 | 100 |  | 15.2463 | 100 |  | 123.6357 | 100 |  | 990.1803 | 100 |  | 123.4335 | 100 |  | 977.9401 | 100 | 48 | 24 | 510.3
02 |  | 2.1618 | 100 |  | 5.3404 | 100 |  | 29.5574 | 100 |  | 0.93617 | 100 |  | 1.2798 | 100 |  | 0.27822 | 100 |  | 0.10157 | 100 |  | 0.0058095 | 100 |  | 9.5728 | 100 |  | 14.7001 | 100 |  | 121.0582 | 100 |  | 992.7394 | 100 |  | 119.3118 | 100 |  | 988.89 | 100 | 48 | 24 | 482.3
03 |  | 2.1968 | 100 |  | 6.4733 | 100 |  | 34.755 | 100 |  | 1.2046 | 100 |  | 1.2242 | 100 |  | 0.35938 | 100 |  | 0.10109 | 100 |  | 0.0070469 | 100 |  | 9.4863 | 100 |  | 15.2044 | 100 |  | 122.6205 | 100 |  | 995.5884 | 100 |  | 118.2133 | 100 |  | 987.9374 | 100 | 48 | 24 | 503.6
04 |  | 2.2265 | 100 |  | 7.6795 | 100 |  | 33.0662 | 100 |  | 0.5361 | 100 |  | 1.7053 | 100 |  | 0.22226 | 100 |  | 0.10074 | 100 |  | 2.5987 | 100 |  | 9.0088 | 100 |  | 15.744 | 100 |  | 123.6707 | 100 |  | 997.337 | 100 |  | 124.151 | 100 |  | 983.0236 | 100 | 48 | 24 | 510.4
05 |  | 2.2533 | 100 |  | 6.9233 | 100 |  | 31.8629 | 100 |  | 0.6942 | 100 |  | 1.2731 | 100 |  | 0.25352 | 100 |  | 0.099723 | 100 |  | 0.022164 | 100 |  | 8.9785 | 100 |  | 15.6247 | 100 |  | 124.1606 | 100 |  | 996.4819 | 100 |  | 125.8146 | 100 |  | 975.8134 | 100 | 48 | 24 | 554.1
06 |  | 2.244 | 100 |  | 6.1794 | 100 |  | 31.8411 | 100 |  | 0.84714 | 100 |  | 0.63918 | 100 |  | 0.27263 | 100 |  | 0.10023 | 100 |  | 0.014011 | 100 |  | 9.5257 | 100 |  | 15.1311 | 100 |  | 121.6458 | 100 |  | 996.3271 | 100 |  | 117.217 | 100 |  | 991.3415 | 100 | 48 | 24 | 463.8
07 |  | 2.1687 | 100 |  | 6.6825 | 100 |  | 31.105 | 100 |  | 0.72415 | 100 |  | 0.88424 | 100 |  | 0.30793 | 100 |  | 0.099859 | 100 |  | 0.18345 | 100 |  | 9.5552 | 100 |  | 14.6643 | 100 |  | 121.7845 | 100 |  | 994.8983 | 100 |  | 116.3686 | 100 |  | 990.0362 | 100 | 48 | 24 | 450.2
08 |  | 2.1758 | 100 |  | 7.131 | 100 |  | 32.837 | 100 |  | 0.89026 | 100 |  | 0.52271 | 100 |  | 0.28033 | 100 |  | 0.10406 | 93.75 |  | 0.0096265 | 100 |  | 9.6434 | 100 |  | 14.8792 | 100 |  | 123.9396 | 100 |  | 993.3532 | 100 |  | 118.1174 | 100 |  | 983.6042 | 100 | 48 | 24 | 467.5
09 |  | 2.1995 | 100 |  | 6.7941 | 100 |  | 33.983 | 100 |  | 0.77012 | 100 |  | 0.66299 | 100 |  | 0.33267 | 100 |  | 0.10174 | 100 |  | 0.0089241 | 100 |  | 9.4988 | 100 |  | 14.9498 | 100 |  | 123.6996 | 100 |  | 991.5683 | 100 |  | 115.7938 | 100 |  | 998.8217 | 100 | 48 | 24 | 472.6
10 |  | 2.1398 | 100 |  | 8.4149 | 100 |  | 30.7212 | 100 |  | 0.96386 | 100 |  | 0.90118 | 100 |  | 0.26782 | 100 |  | 0.10747 | 100 |  | 0.028673 | 100 |  | 9.6699 | 100 |  | 15.1749 | 100 |  | 124.7262 | 100 |  | 989.2979 | 100 |  | 120.0987 | 100 |  | 989.4177 | 100 | 48 | 24 | 476.9
11 |  | 2.2414 | 100 |  | 7.8937 | 100 |  | 30.2629 | 100 |  | 1.0464 | 100 |  | 0.68406 | 100 |  | 0.26881 | 100 |  | 0.11087 | 100 |  | 0.0090092 | 100 |  | 9.5653 | 100 |  | 15.1425 | 100 |  | 125.0377 | 100 |  | 991.4483 | 100 |  | 123.182 | 100 |  | 981.6952 | 100 | 48 | 24 | 491.8
12 |  | 2.2307 | 100 |  | 5.9739 | 100 |  | 32.2367 | 100 |  | 1.1234 | 100 |  | 0.39763 | 100 |  | 0.31831 | 100 |  | 0.11374 | 100 |  | 0.0088777 | 100 |  | 10.0445 | 100 |  | 14.5498 | 100 |  | 122.1008 | 100 |  | 991.33 | 100 |  | 119.0999 | 100 |  | 997.0019 | 100 | 48 | 24 | 461.5
13 |  | 2.2706 | 100 |  | 5.4604 | 100 |  | 33.5931 | 100 |  | 0.73151 | 100 |  | 0.2401 | 100 |  | 0.29702 | 100 |  | 0.10699 | 100 |  | 0.0065352 | 100 |  | 9.9586 | 100 |  | 14.1638 | 100 |  | 122.7752 | 100 |  | 990.2315 | 100 |  | 116.2347 | 100 |  | 1011.4611 | 100 | 48 | 24 | 433.9
14 |  | 2.2597 | 100 |  | 6.0456 | 100 |  | 34.0661 | 100 |  | 0.64356 | 100 |  | 0.18228 | 100 |  | 0.26157 | 100 |  | 0.10471 | 100 |  | 0.012025 | 100 |  | 9.6227 | 100 |  | 14.5306 | 100 |  | 123.2987 | 100 |  | 990.6118 | 100 |  | 114.9639 | 100 |  | 1006.2416 | 100 | 48 | 24 | 431.5
15 |  | 2.2428 | 100 |  | 7.3817 | 100 |  | 33.038 | 100 |  | 0.8738 | 100 |  | 0.30083 | 100 |  | 0.23838 | 100 |  | 0.10571 | 100 |  | 0.0054349 | 100 |  | 9.6272 | 100 |  | 14.4061 | 100 |  | 124.1729 | 100 |  | 992.7706 | 100 |  | 119.3829 | 100 |  | 988.014 | 100 | 48 | 24 | 466.2
16 |  | 2.2495 | 100 |  | 7.316 | 100 |  | 32.3726 | 100 |  | 0.6915 | 100 |  | 0.45192 | 100 |  | 0.21908 | 100 |  | 0.10586 | 100 |  | 0.033926 | 100 |  | 9.6133 | 100 |  | 14.3645 | 100 |  | 124.9245 | 100 |  | 998.1976 | 100 |  | 121.6779 | 100 |  | 986.9181 | 100 | 48 | 24 | 486
17 |  | 2.2364 | 100 |  | 7.361 | 100 |  | 31.9003 | 100 |  | 0.75631 | 100 |  | 0.46796 | 100 |  | 0.19444 | 100 |  | 0.10257 | 100 |  | 0.0063277 | 100 |  | 9.5347 | 100 |  | 14.5084 | 100 |  | 124.8408 | 100 |  | 998.7936 | 100 |  | 121.4031 | 100 |  | 996.6749 | 100 | 48 | 24 | 488.4
18 |  | 2.2244 | 100 |  | 8.6955 | 100 |  | 30.6076 | 100 |  | 0.82649 | 100 |  | 0.5318 | 100 |  | 0.23014 | 100 |  | 0.10429 | 100 |  | 0.04524 | 100 |  | 9.5651 | 100 |  | 14.5644 | 100 |  | 124.8929 | 100 |  | 996.8603 | 100 |  | 121.3732 | 100 |  | 988.7135 | 100 | 48 | 24 | 477.4
19 |  | 2.2424 | 100 |  | 10.4045 | 100 |  | 32.4399 | 100 |  | 0.74119 | 100 |  | 0.73316 | 100 |  | 0.24838 | 100 |  | 0.104 | 100 |  | 0.072046 | 100 |  | 9.4645 | 100 |  | 14.5988 | 100 |  | 124.9755 | 100 |  | 994.4416 | 100 |  | 123.9146 | 100 |  | 993.7899 | 100 | 48 | 24 | 486.8
20 |  | 2.2633 | 100 |  | 10.6045 | 100 |  | 32.4674 | 100 |  | 0.63535 | 100 |  | 0.65859 | 100 |  | 0.25688 | 100 |  | 0.10534 | 100 |  | 0.16746 | 100 |  | 9.5686 | 100 |  | 14.5146 | 100 |  | 124.943 | 100 |  | 990.9971 | 100 |  | 124.1765 | 100 |  | 996.4775 | 100 | 48 | 24 | 478.7
21 |  | 2.3299 | 100 |  | 9.0273 | 100 |  | 31.8305 | 100 |  | 0.6654 | 100 |  | 0.060237 | 100 |  | 0.27166 | 100 |  | 0.111 | 100 |  | 0.10101 | 100 |  | 9.4237 | 100 |  | 14.6175 | 100 |  | 124.9138 | 100 |  | 990.6885 | 100 |  | 122.2122 | 100 |  | 1002.4175 | 100 | 48 | 24 | 478.9
22 |  | 2.255 | 100 |  | 9.6139 | 100 |  | 31.737 | 100 |  | 0.78796 | 100 |  | 0.092432 | 100 |  | 0.23967 | 100 |  | 0.11334 | 100 |  | 0.074987 | 100 |  | 9.3443 | 100 |  | 14.8707 | 100 |  | 124.7777 | 100 |  | 991.7394 | 100 |  | 119.8415 | 100 |  | 992.0711 | 100 | 48 | 24 | 478.4
23 |  | 2.3106 | 100 |  | 10.0875 | 100 |  | 32.3593 | 100 |  | 0.75861 | 100 |  | 0.04441 | 100 |  | 0.24207 | 100 |  | 0.11608 | 100 |  | 0.042775 | 100 |  | 8.5232 | 100 |  | 15.658 | 100 |  | 124.9849 | 100 |  | 991.4448 | 100 |  | 124.0265 | 100 |  | 989.4035 | 100 | 48 | 24 | 528
24 |  | 2.1167 | 100 |  | 8.4586 | 100 |  | 35.7403 | 100 |  | 0.75821 | 100 |  | 0.048091 | 100 |  | 0.2816 | 100 |  | 0.12461 | 100 |  | 0.081909 | 100 |  | 9.372 | 100 |  | 14.9757 | 100 |  | 124.8036 | 100 |  | 983.7749 | 100 |  | 122.2515 | 100 |  | 977.0315 | 100 | 37 | 17.5 | 338.1
25 |  | 2.3885 | 100 |  | 9.0064 | 100 |  | 40.6457 | 100 |  | 0.56187 | 100 |  | 0.14865 | 100 |  | 0.20537 | 100 |  | 0.101 | 100 |  | 0.094559 | 100 |  | 9.5535 | 100 |  | 13.876 | 100 |  | 114.676 | 100 |  | 983.0219 | 100 |  | 100.67 | 100 |  | 1004.4282 | 100 | 33 | 15.5 | 281.8
26 |  | 2.4194 | 100 |  | 12.7163 | 100 |  | 42.4004 | 100 |  | 0.5204 | 100 |  | 0.16115 | 100 |  | 0.21218 | 100 |  | 0.13204 | 100 |  | 0.054893 | 100 |  | 8.6408 | 100 |  | 15.3984 | 100 |  | 119.4707 | 100 |  | 984.2714 | 100 |  | 126.5973 | 100 |  | 985.5621 | 100 | 48 | 24 | 539.6
27 |  | 3.0063 | 100 |  | 16.4467 | 100 |  | 49.7085 | 100 |  | 0.45988 | 100 |  | 0.66676 | 100 |  | 0.19261 | 100 |  | 0.11271 | 100 |  | 0.15802 | 100 |  | 8.7365 | 100 |  | 15.3212 | 100 |  | 124.7136 | 100 |  | 987.6951 | 100 |  | 128.2647 | 100 |  | 997.9305 | 100 | 48 | 24 | 552.2
28 |  | 2.289 | 100 |  | 12.3968 | 100 |  | 41.1324 | 100 |  | 0.58783 | 100 |  | 0.045368 | 100 |  | 0.23197 | 100 |  | 0.12092 | 100 |  | 0.045018 | 100 |  | 9.0964 | 100 |  | 15.1069 | 100 |  | 124.3794 | 100 |  | 989.9876 | 100 |  | 127.1889 | 100 |  | 988.631 | 100 | 48 | 24 | 511
29 |  | 2.2805 | 100 |  | 12.1091 | 100 |  | 35.6624 | 100 |  | 0.53559 | 100 |  | 0.17888 | 100 |  | 0.43864 | 100 |  | 0.11271 | 100 |  | 0.090176 | 100 |  | 9.3859 | 100 |  | 15.1522 | 100 |  | 121.5292 | 100 |  | 994.4871 | 100 |  | 120.8481 | 100 |  | 995.749 | 100 | 48 | 24 | 486.9
30 |  | 2.2689 | 100 |  | 8.0098 | 100 |  | 33.9354 | 100 |  | 0.50103 | 100 |  | 0.046089 | 100 |  | 0.27067 | 100 |  | 0.11076 | 100 |  | 0.045834 | 100 |  | 9.0642 | 100 |  | 15.4466 | 100 |  | 120.4323 | 100 |  | 994.366 | 100 |  | 118.4618 | 100 |  | 1000.8996 | 100 | 46 | 22 | 422
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.2712 | 100 |  | 8.4572 | 100 |  | 34.0037 | 100 |  | 0.74943 | 100 |  | 0.56194 | 100 |  | 0.2658 | 100 |  | 0.10883 | 99.7875 |  | 0.13728 | 100 |  | 9.405 | 100 |  | 14.9124 | 100 |  | 123.3359 | 100 |  | 992.3237 | 100 |  | 120.6758 | 100 |  | 991.5619 | 100 | 1412 | 703 | 14210.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Luglio 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3106 | 100 |  | 7.0232 | 100 |  | 44.7465 | 100 |  | 0.81532 | 100 |  | 0.058724 | 100 |  | 0.28271 | 100 |  | 0.10202 | 100 |  | 0.18995 | 100 |  | 8.4686 | 100 |  | 14.3397 | 100 |  | 118.3715 | 100 |  | 989.6005 | 100 |  | 104.9936 | 100 |  | 999.3919 | 100 | 48 | 24 | 451.1
02 |  | 2.2888 | 100 |  | 5.9574 | 100 |  | 40.022 | 100 |  | 0.93248 | 100 |  | 0.056436 | 100 |  | 0.32607 | 100 |  | 0.1028 | 100 |  | 0.1428 | 100 |  | 8.5674 | 100 |  | 13.7737 | 100 |  | 120.1684 | 100 |  | 992.1964 | 100 |  | 106.3687 | 100 |  | 1002.3598 | 100 | 48 | 24 | 453.6
03 |  | 2.2926 | 100 |  | 5.6881 | 100 |  | 36.6216 | 100 |  | 0.98746 | 100 |  | 0.076383 | 100 |  | 0.28785 | 100 |  | 0.10409 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 8.5346 | 100 |  | 14.3294 | 100 |  | 121.6599 | 100 |  | 995.2187 | 100 |  | 107.0171 | 100 |  | 1007.8088 | 100 | 48 | 24 | 437.4
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 5 | 2 | 34.1
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 9 | 3.5 | 101.1
06 |  | 2.2229 | 100 |  | 5.0865 | 100 |  | 37.8028 | 100 |  | 0.72671 | 100 |  | 0.020424 | 100 |  | 0.37762 | 100 |  | 0.10356 | 100 |  | 0.29057 | 100 |  | 8.8243 | 100 |  | 13.1176 | 100 |  | 116.6709 | 100 |  | 996.2233 | 100 |  | 105.2281 | 100 |  | 1004.8888 | 100 | 48 | 24 | 416.2
07 |  | 2.2338 | 100 |  | 5.5933 | 100 |  | 37.7148 | 100 |  | 0.76363 | 100 |  | 0.040692 | 100 |  | 0.31487 | 100 |  | 0.10389 | 100 |  | 0.14419 | 100 |  | 8.7621 | 100 |  | 13.2901 | 100 |  | 118.0971 | 100 |  | 994.8008 | 100 |  | 105.1196 | 100 |  | 1002.3915 | 100 | 48 | 24 | 404.6
08 |  | 2.2888 | 100 |  | 3.9782 | 100 |  | 23.7567 | 100 |  | 1.1959 | 100 |  | 0.050839 | 100 |  | 0.31436 | 100 |  | 0.10538 | 93.75 |  | 0.093755 | 100 |  | 9.0308 | 100 |  | 13.099 | 100 |  | 117.8851 | 95.8333 |  | 993.4661 | 95.8333 |  | 102.2344 | 95.8333 |  | 1063.0702 | 100 | 48 | 24 | 409.3
09 |  | 2.2887 | 100 |  | 5.1709 | 100 |  | 37.3322 | 100 |  | 0.8618 | 100 |  | 0.070137 | 100 |  | 0.39069 | 100 |  | 0.10424 | 100 |  | 0.15489 | 100 |  | 8.629 | 100 |  | 13.7155 | 100 |  | 120.3868 | 100 |  | 991.4702 | 100 |  | 103.9069 | 100 |  | 1031.4401 | 100 | 48 | 24 | 443.1
10 |  | 2.2808 | 100 |  | 4.9216 | 100 |  | 32.4893 | 100 |  | 1.0019 | 100 |  | 0.035067 | 100 |  | 0.30951 | 100 |  | 0.10328 | 100 |  | 0.2025 | 100 |  | 8.7165 | 100 |  | 13.6419 | 100 |  | 118.45 | 100 |  | 989.0391 | 100 |  | 100.3022 | 100 |  | 1021.4093 | 100 | 48 | 24 | 401.5
11 |  | 1.1182 | 100 |  | 5.1202 | 100 |  | 35.9297 | 100 |  | 1.0515 | 100 |  | 0.082469 | 100 |  | 0.33277 | 100 |  | 0.11068 | 100 |  | 0.15567 | 100 |  | 8.9743 | 100 |  | 13.1816 | 100 |  | 118.0997 | 100 |  | 991.1499 | 100 |  | 101.5955 | 100 |  | 1020.0704 | 100 | 40 | 24 | 320.3
12 |  | 1.878 | 100 |  | 5.1116 | 100 |  | 38.3014 | 100 |  | 0.94139 | 100 |  | 0.25919 | 100 |  | 0.30884 | 100 |  | 0.10417 | 100 |  | 0.085858 | 100 |  | 8.7013 | 100 |  | 13.613 | 100 |  | 121.868 | 100 |  | 990.9815 | 100 |  | 107.4961 | 100 |  | 1005.6787 | 100 | 48 | 24 | 433.5
13 |  | 2.22 | 100 |  | 4.6459 | 100 |  | 37.7943 | 100 |  | 1.0235 | 100 |  | 0.30504 | 100 |  | 0.30789 | 100 |  | 0.10325 | 100 |  | 0.12153 | 100 |  | 8.6646 | 100 |  | 13.2219 | 100 |  | 122.135 | 100 |  | 989.9935 | 100 |  | 106.3735 | 100 |  | 1018.2796 | 100 | 48 | 24 | 409.4
14 |  | 2.1815 | 100 |  | 5.7793 | 100 |  | 38.1318 | 100 |  | 0.91594 | 100 |  | 0.36223 | 100 |  | 0.30738 | 100 |  | 0.10243 | 100 |  | 0.26673 | 100 |  | 8.5465 | 100 |  | 13.5231 | 100 |  | 120.9577 | 100 |  | 990.3145 | 100 |  | 104.5079 | 100 |  | 1024.3969 | 100 | 48 | 24 | 418.5
15 |  | 1.9565 | 100 |  | 5.1641 | 100 |  | 39.7841 | 100 |  | 0.83645 | 100 |  | 0.33239 | 100 |  | 0.25475 | 100 |  | 0.10189 | 100 |  | 0.16995 | 100 |  | 8.6235 | 100 |  | 13.0346 | 100 |  | 120.7421 | 100 |  | 992.5292 | 100 |  | 105.6935 | 100 |  | 1046.6281 | 100 | 48 | 24 | 421.6
16 |  | 1.0201 | 100 |  | 4.6871 | 100 |  | 45.0594 | 100 |  | 0.85057 | 100 |  | 0.27006 | 100 |  | 0.18232 | 100 |  | 0.10932 | 100 |  | 0.11519 | 100 |  | 9.0152 | 100 |  | 12.9639 | 100 |  | 121.8835 | 100 |  | 997.9203 | 100 |  | 110.577 | 100 |  | 1021.2868 | 100 | 42 | 19 | 385.4
17 |  | 1.8518 | 100 |  | 5.8008 | 100 |  | 41.5129 | 100 |  | 0.77236 | 100 |  | 0.22294 | 100 |  | 0.27692 | 100 |  | 0.10372 | 100 |  | 0.1711 | 100 |  | 8.7793 | 100 |  | 12.9324 | 100 |  | 122.6143 | 100 |  | 998.56 | 100 |  | 112.9036 | 100 |  | 994.7929 | 100 | 48 | 24 | 448.3
18 |  | 1.9935 | 100 |  | 5.9171 | 100 |  | 40.6247 | 100 |  | 0.93566 | 100 |  | 0.10048 | 100 |  | 0.28248 | 100 |  | 0.1034 | 100 |  | 0.1295 | 100 |  | 8.5861 | 100 |  | 13.2487 | 100 |  | 121.2101 | 100 |  | 996.6203 | 100 |  | 107.632 | 100 |  | 1015.6945 | 100 | 48 | 24 | 432.6
19 |  | 1.9856 | 100 |  | 5.1426 | 100 |  | 40.1815 | 100 |  | 0.84453 | 100 |  | 0.15577 | 100 |  | 0.2721 | 100 |  | 0.10389 | 100 |  | 0.12669 | 100 |  | 8.754 | 100 |  | 13.2021 | 100 |  | 121.2883 | 100 |  | 994.1389 | 100 |  | 106.554 | 100 |  | 1003.5215 | 100 | 45 | 20.42 | 385.2
20 |  | 2.2052 | 100 |  | 5.9325 | 100 |  | 41.1512 | 100 |  | 0.96577 | 100 |  | 0.074738 | 100 |  | 0.29182 | 100 |  | 0.10215 | 100 |  | 0.077252 | 100 |  | 8.5235 | 100 |  | 13.2971 | 100 |  | 120.6317 | 100 |  | 990.7155 | 100 |  | 105.7282 | 100 |  | 1002.025 | 100 | 48 | 24 | 419.1
21 |  | 2.2883 | 100 |  | 5.7079 | 100 |  | 39.6836 | 100 |  | 0.87939 | 100 |  | 0.020251 | 100 |  | 0.3267 | 100 |  | 0.10427 | 100 |  | 0.15328 | 100 |  | 8.5396 | 100 |  | 13.4234 | 100 |  | 121.0184 | 100 |  | 990.4173 | 100 |  | 105.6882 | 100 |  | 1016.2749 | 100 | 48 | 24 | 421
22 |  | 2.3074 | 100 |  | 5.8418 | 100 |  | 38.28 | 100 |  | 0.79803 | 100 |  | 0.010317 | 100 |  | 0.33855 | 100 |  | 0.10736 | 100 |  | 0.080574 | 100 |  | 8.4299 | 100 |  | 13.7135 | 100 |  | 120.3908 | 100 |  | 991.4367 | 100 |  | 104.564 | 100 |  | 1012.7173 | 100 | 48 | 24 | 430.9
23 |  | 2.3213 | 100 |  | 6.0399 | 100 |  | 40.8045 | 100 |  | 0.84814 | 100 |  | 0.0093431 | 100 |  | 0.3204 | 100 |  | 0.10881 | 100 |  | 0.2781 | 100 |  | 8.4108 | 100 |  | 13.8436 | 100 |  | 124.1523 | 100 |  | 991.1371 | 100 |  | 114.6941 | 100 |  | 967.656 | 100 | 48 | 24 | 476.7
24 |  | 1.9409 | 100 |  | 6.0063 | 100 |  | 39.8665 | 100 |  | 0.96201 | 100 |  | 0.013233 | 100 |  | 0.31797 | 100 |  | 0.11436 | 100 |  | 0.45134 | 100 |  | 8.7726 | 100 |  | 13.4182 | 100 |  | 123.3757 | 100 |  | 983.369 | 100 |  | 114.6057 | 100 |  | 945.8576 | 100 | 37 | 17.5 | 302.3
25 |  | 0.66515 | 100 |  | 3.9531 | 100 |  | 39.4021 | 100 |  | 0.67483 | 100 |  | 0.059496 | 100 |  | 0.19532 | 100 |  | 0.10337 | 100 |  | 0.38599 | 100 |  | 8.8481 | 100 |  | 12.4457 | 100 |  | 113.2047 | 100 |  | 982.5767 | 100 |  | 96.9511 | 100 |  | 987.1413 | 100 | 15 | 6.5 | 138.9
26 |  | 2.308 | 100 |  | 5.2832 | 100 |  | 42.8388 | 100 |  | 0.86163 | 100 |  | 0.13337 | 100 |  | 0.24687 | 100 |  | 0.10529 | 100 |  | 0.32093 | 100 |  | 8.4113 | 100 |  | 13.6681 | 100 |  | 116.4366 | 100 |  | 983.949 | 100 |  | 113.5303 | 100 |  | 946.202 | 100 | 48 | 24 | 479.3
27 |  | 2.3496 | 100 |  | 5.7697 | 100 |  | 41.4504 | 100 |  | 0.99548 | 100 |  | 0.030552 | 100 |  | 0.29793 | 100 |  | 0.1067 | 100 |  | 0.38338 | 100 |  | 8.373 | 100 |  | 13.6021 | 100 |  | 120.9393 | 100 |  | 987.3766 | 100 |  | 114.2658 | 100 |  | 962.5426 | 100 | 48 | 24 | 476.4
28 |  | 2.3537 | 100 |  | 6.6354 | 100 |  | 40.1847 | 100 |  | 0.9501 | 100 |  | 0.01713 | 100 |  | 0.31213 | 100 |  | 0.10456 | 100 |  | 0.33964 | 100 |  | 8.3318 | 100 |  | 13.6722 | 100 |  | 120.4731 | 100 |  | 989.667 | 100 |  | 113.8157 | 100 |  | 968.1767 | 100 | 48 | 24 | 458.7
29 |  | 2.3333 | 100 |  | 5.9803 | 100 |  | 38.6676 | 100 |  | 1.0547 | 100 |  | 0.009393 | 100 |  | 0.30066 | 100 |  | 0.10778 | 100 |  | 0.37429 | 100 |  | 8.3137 | 100 |  | 14.0683 | 100 |  | 120.5733 | 100 |  | 994.2096 | 100 |  | 114.1447 | 100 |  | 993.5442 | 100 | 48 | 24 | 483.8
30 |  | 2.3451 | 100 |  | 6.0452 | 100 |  | 38.6365 | 100 |  | 0.93357 | 100 |  | 0.013482 | 100 |  | 0.33266 | 100 |  | 0.1069 | 100 |  | 0.26992 | 100 |  | 8.4115 | 100 |  | 13.9505 | 100 |  | 121.4669 | 100 |  | 993.9915 | 100 |  | 115.7261 | 100 |  | 989.6398 | 100 | 48 | 24 | 451.4
31 |  | 2.3325 | 100 |  | 6.2354 | 100 |  | 37.0808 | 100 |  | 1.0049 | 100 |  | 0.034399 | 100 |  | 0.3082 | 100 |  | 0.10769 | 100 |  | 0.32871 | 100 |  | 8.362 | 100 |  | 14.2052 | 100 |  | 126.1858 | 100 |  | 995.1695 | 100 |  | 115.0345 | 100 |  | 990.4469 | 100 | 48 | 24 | 499.6
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.1122 | 100 |  | 5.5816 | 100 |  | 38.8493 | 100 |  | 0.91476 | 100 |  | 0.10141 | 100 |  | 0.30905 | 100 |  | 0.10548 | 99.777 |  | 0.2084 | 100 |  | 8.6093 | 100 |  | 13.5687 | 100 |  | 120.5496 | 99.8513 |  | 991.9641 | 99.8513 |  | 108.0761 | 99.8513 |  | 1003.2155 | 100 | 1345 | 668.92 | 12244.9
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Luglio 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.277 | 100 |  | 8.7304 | 100 |  | 27.4093 | 100 |  | 0.83589 | 100 |  | 1.8036 | 100 |  | 0.099532 | 100 |  | 0.24102 | 100 |  | 0.48165 | 100 |  | 8.8669 | 100 |  | 16.0911 | 100 |  | 126.0345 | 100 |  | 989.3238 | 100 |  | 117.7235 | 100 |  | 975.1269 | 100 | 48 | 24 | 530.7
02 |  | 1.9704 | 100 |  | 10.4579 | 100 |  | 33.8466 | 100 |  | 0.27784 | 100 |  | 1.7851 | 100 |  | 0.12735 | 100 |  | 0.19469 | 100 |  | 0.52635 | 100 |  | 8.5098 | 100 |  | 15.4005 | 100 |  | 126.123 | 100 |  | 991.5676 | 100 |  | 118.7375 | 100 |  | 970.8706 | 100 | 48 | 24 | 511.7
03 |  | 1.8121 | 100 |  | 9.0924 | 100 |  | 33.7914 | 100 |  | 0.28396 | 100 |  | 1.7066 | 100 |  | 0.089951 | 100 |  | 0.19052 | 100 |  | 0.54044 | 100 |  | 8.7768 | 100 |  | 15.8371 | 100 |  | 126.6946 | 100 |  | 993.951 | 100 |  | 116.7487 | 100 |  | 968.5244 | 100 | 48 | 24 | 509.2
04 |  | 2.0731 | 100 |  | 8.7207 | 100 |  | 37.1629 | 100 |  | 0.28608 | 100 |  | 1.7251 | 100 |  | 0.066151 | 100 |  | 0.20788 | 100 |  | 1.9553 | 100 |  | 8.4257 | 100 |  | 16.1601 | 100 |  | 125.2624 | 100 |  | 995.6182 | 100 |  | 115.6305 | 100 |  | 991.8044 | 100 | 48 | 24 | 526.5
05 |  | 2.395 | 100 |  | 9.032 | 100 |  | 33.996 | 100 |  | 0.24441 | 100 |  | 1.6439 | 100 |  | 0.049212 | 100 |  | 0.2102 | 100 |  | 0.55109 | 100 |  | 8.3995 | 100 |  | 16.2823 | 100 |  | 127.2215 | 100 |  | 994.5904 | 100 |  | 116.6986 | 100 |  | 982.2042 | 100 | 48 | 24 | 531.5
06 |  | 1.4757 | 100 |  | 6.3427 | 100 |  | 33.7465 | 100 |  | 0.20862 | 100 |  | 1.5683 | 100 |  | 0.11111 | 100 |  | 0.17133 | 100 |  | 0.36894 | 100 |  | 9.3555 | 100 |  | 14.5237 | 100 |  | 125.018 | 100 |  | 994.3662 | 100 |  | 109.6668 | 100 |  | 992.2557 | 100 | 48 | 24 | 441.7
07 |  | 1.3247 | 100 |  | 7.5481 | 100 |  | 33.8695 | 100 |  | 0.15089 | 100 |  | 1.5681 | 100 |  | 0.087286 | 100 |  | 0.18807 | 100 |  | 0.39072 | 100 |  | 9.326 | 100 |  | 14.9631 | 100 |  | 125.0078 | 100 |  | 992.8966 | 100 |  | 110.9697 | 100 |  | 987.3695 | 100 | 48 | 24 | 452.8
08 |  | 2.1261 | 100 |  | 5.6996 | 100 |  | 34.074 | 100 |  | 0.2633 | 100 |  | 1.6154 | 100 |  | 0.07182 | 100 |  | 0.17786 | 93.75 |  | 0.32018 | 100 |  | 9.0727 | 100 |  | 15.3837 | 100 |  | 125.2391 | 95.8333 |  | 991.3857 | 95.8333 |  | 111.194 | 95.8333 |  | 990.524 | 100 | 48 | 24 | 489
09 |  | 1.0643 | 100 |  | 6.3396 | 100 |  | 34.4807 | 100 |  | 0.32938 | 100 |  | 1.5915 | 100 |  | 0.13823 | 100 |  | 0.17037 | 100 |  | 0.37454 | 100 |  | 9.4844 | 100 |  | 14.9389 | 100 |  | 125.0267 | 100 |  | 989.8055 | 100 |  | 105.976 | 100 |  | 989.0597 | 100 | 41 | 19 | 368.6
10 |  | 1.2651 | 100 |  | 7.125 | 100 |  | 33.556 | 100 |  | 0.2281 | 100 |  | 1.6026 | 100 |  | 0.083143 | 100 |  | 0.19466 | 100 |  | 0.52759 | 100 |  | 9.3029 | 100 |  | 15.1318 | 100 |  | 125.2107 | 100 |  | 987.5712 | 100 |  | 111.0444 | 100 |  | 961.5883 | 100 | 48 | 24 | 454.2
11 |  | 2.3423 | 100 |  | 6.3807 | 100 |  | 34.1113 | 100 |  | 0.29086 | 100 |  | 1.5845 | 100 |  | 0.075125 | 100 |  | 0.17495 | 100 |  | 0.43472 | 100 |  | 9.0084 | 100 |  | 15.5582 | 100 |  | 125.6771 | 100 |  | 989.9441 | 100 |  | 112.0687 | 100 |  | 997.2474 | 100 | 48 | 24 | 477.9
12 |  | 2.3961 | 100 |  | 6.1571 | 100 |  | 33.865 | 100 |  | 0.2862 | 100 |  | 1.5891 | 100 |  | 0.067973 | 100 |  | 0.16211 | 100 |  | 0.38008 | 100 |  | 8.9743 | 100 |  | 15.4458 | 100 |  | 125.7085 | 100 |  | 989.6004 | 100 |  | 112.7121 | 100 |  | 1008.0665 | 100 | 48 | 24 | 472.7
13 |  | 2.3959 | 100 |  | 5.2954 | 100 |  | 33.6907 | 100 |  | 0.29775 | 100 |  | 1.5772 | 100 |  | 0.061115 | 100 |  | 0.15931 | 100 |  | 0.42417 | 100 |  | 9.2226 | 100 |  | 14.9298 | 100 |  | 125.3578 | 100 |  | 988.2304 | 100 |  | 110.5383 | 100 |  | 1012.2993 | 100 | 48 | 24 | 453.9
14 |  | 2.4009 | 100 |  | 7.0924 | 100 |  | 33.9078 | 100 |  | 0.29511 | 100 |  | 1.5704 | 100 |  | 0.072673 | 100 |  | 0.17388 | 100 |  | 0.36549 | 100 |  | 8.9029 | 100 |  | 15.1962 | 100 |  | 125.4773 | 100 |  | 988.8071 | 100 |  | 111.4809 | 100 |  | 1013.8071 | 100 | 48 | 24 | 457.3
15 |  | 2.3949 | 100 |  | 7.2562 | 100 |  | 33.9308 | 100 |  | 0.34787 | 100 |  | 1.5347 | 100 |  | 0.065923 | 100 |  | 0.16944 | 100 |  | 0.41905 | 100 |  | 9.0425 | 100 |  | 14.7523 | 100 |  | 126.0533 | 100 |  | 990.9144 | 100 |  | 113.5054 | 100 |  | 1000.6051 | 100 | 48 | 24 | 478.3
16 |  | 2.3941 | 100 |  | 7.8115 | 100 |  | 33.9041 | 100 |  | 0.24416 | 100 |  | 1.6189 | 100 |  | 0.054225 | 100 |  | 0.17084 | 100 |  | 0.55622 | 100 |  | 9.0312 | 100 |  | 15.0094 | 100 |  | 125.8465 | 100 |  | 996.4833 | 100 |  | 114.53 | 100 |  | 983.3398 | 100 | 48 | 24 | 494.7
17 |  | 2.3966 | 100 |  | 7.1402 | 100 |  | 33.916 | 100 |  | 0.2564 | 100 |  | 1.6261 | 100 |  | 0.0501 | 100 |  | 0.16465 | 100 |  | 0.48978 | 100 |  | 9.1891 | 100 |  | 14.8915 | 100 |  | 125.6659 | 100 |  | 997.0638 | 100 |  | 114.6379 | 100 |  | 990.4708 | 100 | 48 | 24 | 475.3
18 |  | 2.1011 | 100 |  | 8.1983 | 100 |  | 33.8373 | 100 |  | 0.28217 | 100 |  | 1.5413 | 100 |  | 0.095509 | 100 |  | 0.16846 | 100 |  | 0.51856 | 100 |  | 9.0265 | 100 |  | 14.565 | 100 |  | 125.2866 | 100 |  | 995.0649 | 100 |  | 113.4224 | 100 |  | 990.5547 | 100 | 48 | 24 | 473
19 |  | 2.3804 | 100 |  | 6.6821 | 100 |  | 34.5259 | 100 |  | 0.11231 | 100 |  | 1.5796 | 100 |  | 0.048386 | 100 |  | 0.15751 | 100 |  | 0.39986 | 100 |  | 9.1147 | 100 |  | 14.593 | 100 |  | 125.1364 | 100 |  | 992.3515 | 100 |  | 110.4657 | 100 |  | 976.9672 | 100 | 40 | 18.11 | 371.1
20 |  | 2.351 | 100 |  | 10.5598 | 100 |  | 33.8976 | 100 |  | 0.2115 | 100 |  | 1.7551 | 100 |  | 0.19021 | 100 |  | 0.16792 | 100 |  | 0.51983 | 100 |  | 9.2099 | 100 |  | 14.6278 | 100 |  | 125.0101 | 100 |  | 989.2517 | 100 |  | 112.8866 | 100 |  | 978.0724 | 100 | 48 | 24 | 463.4
21 |  | 2.3389 | 100 |  | 7.8834 | 100 |  | 33.9379 | 100 |  | 0.22644 | 100 |  | 1.6507 | 100 |  | 0.08076 | 100 |  | 0.15443 | 100 |  | 0.42862 | 100 |  | 9.1278 | 100 |  | 14.6016 | 100 |  | 124.9929 | 100 |  | 988.925 | 100 |  | 111.1461 | 100 |  | 988.2065 | 100 | 48 | 24 | 454.9
22 |  | 2.3231 | 100 |  | 7.686 | 100 |  | 33.4443 | 100 |  | 0.25814 | 100 |  | 1.7051 | 100 |  | 0.081217 | 100 |  | 0.17643 | 100 |  | 0.4836 | 100 |  | 9.3164 | 100 |  | 14.6576 | 100 |  | 124.9878 | 100 |  | 989.9931 | 100 |  | 111.2521 | 100 |  | 992.5323 | 100 | 48 | 23 | 420.6
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.0955 | 100 |  | 7.617 | 100 |  | 33.7576 | 100 |  | 0.2836 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 0.084785 | 100 |  | 0.17962 | 99.7118 |  | 0.52267 | 100 |  | 9.0275 | 100 |  | 15.1668 | 100 |  | 125.5545 | 99.8079 |  | 991.7225 | 99.8079 |  | 112.9334 | 99.8079 |  | 988.3311 | 100 | 1041 | 516.11 | 10309
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Luglio 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1492.1
02 | 1447.6
03 | 1450.2
04 | 1071
05 | 1186.7
06 | 1321.7
07 | 1307.6
08 | 1365.8
09 | 1284.3
10 | 1332.6
11 | 1290
12 | 1367.7
13 | 1297.2
14 | 1307.3
15 | 1366.1
16 | 1366.1
17 | 1412
18 | 1383
19 | 1243.1
20 | 1361.2
21 | 1354.8
22 | 1329.9
23 | 1004.7
24 | 640.4
25 | 420.7
26 | 1018.9
27 | 1028.6
28 | 969.7
29 | 970.7
30 | 873.4
31 | 499.6
Media Mese: | 1185.9581